**江门市职业病防治所**

**三楼实验室集中供气系统项目**

**竞 价 文 件**

**（竞价编号：JM2021-ZFS004）**

**采购人：江门市职业病防治所**

**采购代理机构：江门市国腾招标有限公司**

**二○二一年九月六日**

**第一部分 竞价须知**

**一、竞价报名**

1.参与竞价的供应商应必须登陆江门市国腾招标有限公司（https://www.jmgtzb.com/）进行注册，注册并提交资料通过审核后方可参与项目竞价。

**2.参与竞价的供应商资质要求（报价时需要提供以下资料复印件并加盖供应商单位公章，供应商须对上传的相关资料承担责任）：**

**2.1供应商营业执照；**

**2.2报价表（详见附件1）；**

**2.3产品价格表（详见附件2）；**

**2.4产品详细说明一览表（详见附件3）；**

**2.5采购需求书响应声明函（详见附件4）。**

**二、竞价须知**

1.竞价说明

1.1参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

1.2参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选供应商。

1.3参与竞价的供应商需对采购需求书的所有条款进行整体响应，采购需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选供应商。

1.4若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。

1.5成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交供应商。

1.6若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购。

1.7成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。

1.8如采购人或采购代理机构在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。

1.9参与竞价的供应商向采购代理机构咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本项目的书面答复为准；

1.10参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。

1.11采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担。

1.12供应商认为竞价结果损害其权益的，应在规定的时间内向采购人或采购代理机构提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。

1.13本竞价公告和竞价文件的解释权归采购代理机构所有。

2.竞价文件的澄清或修改

2.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在江门市国腾招标有限公司（https://www.jmgtzb.com/）上发布澄清（更正/变更）公告。

2.2无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，采购代理机构将通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构应当相应顺延报名的截止时间。

2.3采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

3.报价要求（报价时需要提供以下盖章资料，并对上传的竞价文件资料承担责任）

3.1通过报名供应商应根据公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价格式。

3.2公告中的报价次数指报价期间供应商可进行的最多报价次数。如报价次数为3次，指供应商最多可进行3次报价。如供应商只进行1次报价，则以此次报价为准；如供应商因报价有误或其他原因需重新进行第2次报价，则以第2次报价为准，以此类推。

4.确定成交候选供应商

4.1本项目以最低价中标的方式确定成交供应商。报价时间截止后，按报价（经价格核准后的价格）由低到高顺序排列，报价最低的为第一成交候选供应商，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选供应商；报价次低的为第二成交候选供应商，以此类推。

5.成交通知书

5.1竞价结束后，由采购代理机构发布成交结果公告，并签发《成交通知书》。

5.2《成交通知书》将作为签订合同的重要依据，是合同的组成部分。

6.无效报价

6.1参与竞价的供应商报价超过最高限价或低于最低限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。

6.2参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价；

6.3参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。

6.4报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价；

6.5大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价；

6.6按有关法律、法规、规章属于报价无效的。

6.7有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：

（1）存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；

（2）不同供应商的报价文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；

（4）不同供应商的报价文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）不同供应商的报价文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（6）不同供应商的报价文件相互混淆。

7.竞价活动失败

7.1出现影响竞价公正的违法、违规行为的；

7.2因重大变故，采购任务取消的。

8.平台服务费

8.1成交供应商应在获悉已在本次采购项目中成交之日起三（3）个工作日内向采购代理机构交纳平台服务费。

**8.2成交供应商须向江门市国腾招标有限公司缴纳平台服务费，金额为人民币壹仟零伍拾元整（￥1,050.00元）。**

**请将平台服务费汇到我司服务费专户：**

**开 户 行：中国建设银行股份有限公司江门城区支行**

**户 名：江门市国腾招标有限公司**

**账 号：44050167023900000019-0001**

8.3成交供应商无正当理由放弃成交资格的必须按竞价公告等相关规定缴纳相应的平台服务费。

9. **对本次竞价提出询问，请按以下方式联系：**

1.采购人信息

名 称：江门市职业防治所

地址：江门市江华一路2号之一

联 系 人：尹小姐

联系电话：0750-3160761

2.采购代理机构信息

名 称：江门市国腾招标有限公司

地　址：江门市蓬江区天河中路198号3幢208

联系方式：0750-3561121

3.项目联系方式

项目联系人：赵嘉琪

电　话：0750-3561121

 注：报价开始\截止时间以竞价公告为准。

# 第二部分 采购需求书

**一、技术参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物料名称** | **物料规格型号** | **数量** | **备注** |
| **一、气瓶间部分** |
| 1 | 不锈钢一级减压阀 **(H2，C2H2)** | 适用无腐蚀性高纯气体6.0、可燃气体；适用于300bar进气压力、满足后续气源压力提升：高压大流量阀门设计，满足后续流量参数的变化；进气压力：P1= 200 bar（3000psi），满足后续气源压力提升；出气压力及流量参数：10 bar，设备流量≥50(m3/h N2)；切换面板阀芯、膜片采用SS317L或哈氏合金材料，确保气体无污染。符合设计及规范要求，**含安全阀**。 | 2套 | 轴向压力表，利于装卸 |
| 2 | 不锈钢一级减压阀 **(He,N2,Air,Ar)** | 适用无腐蚀性高纯气体6.0、可燃气体；适用于300bar进气压力、满足后续气源压力提升：高压大流量阀门设计，满足后续流量参数的变化；进气压力：P1= 200 bar（3000psi），满足后续气源压力提升；出气压力及流量参数：10 bar，设备流量≥50(m3/h N2)；切换面板阀芯、膜片采用SS317L或哈氏合金材料，确保气体无污染。符合设计及规范要求。 | 4套 | 轴向压力表，利于装卸 |
| 3 | 不锈钢一级减压阀面板 | 不锈钢材质304。 | 6套 |  |
| 4 | 高压金属波纹软管 | 1、名称：不锈钢高压软管；2、材质：内管316不锈钢波纹管，外包不锈钢编织，防暴弹簧固定加强型构，两端接口1/4″FNPT，耐压20MPa；3、规格：PT1100；4、连接形式：专用接头连接；5、其余：符合设计及规范要求耐压3000psi。 | 6根 |  |
| 5 | 气瓶间不锈钢高压球阀 | 1、名称：高压球阀；2、规格、型号：SS316-BV-300-3/8"；3、材质：SUS316L；4、连接形式：卡套；5、其他：球形硬密封结构，适用于非腐蚀性气体，手柄旋转设计，设有限位卡槽，防止用力过度造成阀门损坏，提高阀门使用寿命，符合设计及规范要求。 | 8套 | 含排空球阀 |
| 6 | 不锈钢钢瓶接头 | 1、名称：钢瓶接头；2、规格、型号：G5/8；3、材质：符合设计及规范要求；4、连接形式：综合考虑；5、其他：采用耐高压的螺旋管连接，经过清洗去油脂处理工艺，避免气体被污染及泄露，具有优异的耐腐蚀性，符合设计及规范要求。 | 12套 |  |
| 7 | 外丝接头 | 1、1/4NPT接头；2、规格、型号：1/4MNPT-1/4OD；3、材质：SUS316L；4、连接形式：综合考虑；5、其他：所有卡圈经过低温硬化渗碳过程，经过清洗去油脂处理工艺，避免气体被污染及泄露，具有优异的耐腐蚀性，符合设计及规范要求。 | 18套 |  |
| 8 | 不锈钢阻火器 | 1、阻火器，可燃气使用；2、规格、型号：1/4MNPT-1/4OD；3、材质：SUS316LL；4、连接形式：综合考虑；5、其他：防止可燃气体回火。 | 4只 | 氢气乙炔使用 |
| 9 | 钢瓶固定架 | PP材质一体成型， 防摔防静电。 | 12套 |  |
| **二、管道部分** |
| 1 | 不锈钢洁净管道 | 3/8"SS316L BA。 | 40米 |  |
| 2 | 不锈钢洁净管道 | 1/4"SS316L BA。 | 80米 | 含排空管道 |
| 3 | 不锈钢直通 | 3/8"SS316L BA。 | 10个 |  |
| 4 | 不锈钢直通 | 1/4"SS316L BA。 | 20个 |  |
| 5 | 不锈钢三通 | 3/8""-3/8"-3/8"SS316L BA。 | 3个 |  |
| 6 | 不锈钢变径三通 | 3/8"-1/4"-3/8""SS316L BA。 | 3个 |  |
| 7 | 不锈钢三通 | 1/4"-1/4"-1/4"SS316L BA。 | 3个 | 含排空三通 |
| 8 | 不锈钢变径直通 | 3/8"-1/4"SS316L BA。 | 7个 |  |
| **三、终端部分** |
| 1 | 不锈钢仪器台专用减压阀 | 实验室使用，终端使用点调压和显示压力功能。 | 11套 |  |
| 2 | 终端不锈钢球阀 | 1/4"SS316L 实验室内终端截止阀，便于检修和使用，采用SS316L。 | 11套 |  |
| 3 | 不锈钢终端接头 | 定制，根据仪器的使用规格定制。 | 11套 |  |
| 4 | 不锈钢面板 | 不锈钢304。 | 11套 |  |
| 5 | 管夹 | 管道配套,铝合金材质。 | 110套 |  |
| **四、监测部分** |
| 1 | 气体浓度报警器 | 用于监测气瓶间可燃气的气体浓度，含数显主机，蜂鸣报警，精密探头。 | 2套 | 氢气乙炔使用 |

**二、本项目的最高限价为人民币7万元，供应报价不得超过最高限价。**

**三、项目地点：采购人指定地点（以合同为准）。**

**四、交货期：**签订合同后14个日历日内完成交货、安装调试及验收。

**五、验收：**

1.验收标准：以国家现行相关规范、询价文件的需求和所签采购合同的相关条款为标准；设计施工需符合《建筑设计防火规范》及气瓶使用安全相关规范要求；减压阀等仪表需经检定合格，并提供检定合格证书。

2.验收合格后由成交供应商和采购人共同签字确认。

**六、结算方式：**在签订合同后 7个工作日内，支付本项目成交金额的 80%作为项目首付款，本项目验收合格后支付剩余20 %货款给中标供应商。

# 第三部分 报价文件格式

**一、报 价 表（附件1）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **采购内容** | **报价（人民币/元）** | **备注** |
| 江门市职业病防治所三楼实验室集中供气系统项目 | （小写金额） |  |
| (大写金额) |

注：

1、供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则影响成交结果，不推荐为成交候选供应商。

2、所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价。

3、平台上报价与上表合计不一致的，以报价表合计（经价格核准后的价格）为准。

**供应商名称（盖单位公章）：**

**日期： 年 月 日**

## 二、产品价格表（附件2）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 品牌/规格型号 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 产地 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 数量 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 产品价格（单价） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 产品价格（总价） |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 配件价格 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 运输费 |  |
| 9 | 保险费 |  |
| 10 | 安装调试费 |  |
| 11 | 技术协助费 |  |
| 12 | 售后服务费 |  |
| 13 | 其它费用 |  |
| 14 | 投标总价（元） | 小写： |
| 大写： |

注：1、所有价格应以人民币为货币单位进行填写。

2、“投标总价”应为各分项之和（不包括第1-5项）。

3、供应商认为应当包含但本表格无相应栏目的，请在“其他费用”栏说明。

**供应商名称（盖单位公章）：**

**日期： 年 月 日**

## 三、产品详细说明一览表（附件3）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **品牌/规格型号** | **配置/技术参数** | **性能说明** | **备注** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：供应商可以根据实际情况对本表格格式进行调整，但必须能够详细反映货物详细情况。

**供应商名称（盖单位公章）：**

**日期： 年 月 日**

## 四、采购需求书响应声明函（附件4）

**致：江门市职业病防治所、江门市国腾招标有限公司：**

关于贵单位、贵司发布江门市职业病防治所三楼实验室集中供气系统项目的竞价公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下声明：

本公司（企业）承诺在报名时已对于采购需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的采购需求书中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于采购需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选供应商的要求。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

**备注：**

1. 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

**供应商名称（盖单位公章）：**

**地址：**

**联系人姓名：**

**联系电话（手机）：**

**电子邮箱：**

**日期： 年 月 日**